**Załącznik nr 2 do SWZ – Zmiany w PFU**

Wprowadza się następujące zmiany do PFU.

1. W pkt. 1.1.1- minimalny okres gwarancji 24 miesiące (okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert).

2. W pkt. 2.1.13. Oznakowanie Terenu Budowy – koszt tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej należy ująć w oferowanej cenie ryczałtowej obejmującej wykonanie całego zamówienia.

3. Występujący w PFU zapis „Kontrakt” należy rozumieć jako „Umowę”

4. Występujący w PFU zapis „ Warunki kontraktowe” należy rozumieć jako „zapisy Umowy”

5. Występujący w PFU zapis „Inżynier” należy rozumieć jako „Inspektor nadzoru”.

6. Występujący w PFU zapis „ Wykaz Cen” skreśla się.

7. Występujący w PFU zapis „Przejęcie robót” należy rozumieć jako „Odbiór końcowy”.

8. Występujący w PFU zapis „Świadectwo Przejęcia” należy rozumieć jako „Protokół końcowy”.

9. Występujący w PFU zapis „Przejściowe Świadectwa Płatności” skreśla się.

(płatność częściowa będzie realizowana zgodnie z zapisami umowy).

10.Zamawiający dopuszcza wykonanie nowego ujęcia wody inną technologią niż to wskazano w PFU, tj. metodą obrotowo -udarową bez użycia płuczki w większej ilości kolumn rur wiertniczych , tj. 508 mm, 457 mm, 406 mm i 357 mm z zabudową kolumny filtra PVC DN225 mm lub pochodnej, spełniającej wymogi do zabudowy na takich głębokościach, o konstrukcji:

- nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu 74,5 m,

- filtr szczelinowy długości 11,50 m z siatką nylon o gęstości dobranej odpowiednio do granulacji warstwy wodonośnej,

- rura podfiltrowa o długości 2,0 m z denkiem PVC i bez zabudowy piezometru.

UWAGA:

Wykonawca, który będzie stosował powyższą dopuszczoną technologię zobowiązany jest uzyskać wydajność nowej studni nie gorszą niż jest to wymagane w PFU.